ICS 75.160.10

F19

团体标准

T/GDASE XXX —2024

- 超设计使用年限充装站压力管道

评估与检验规范

Guidelines for the assessment and inspection of

pressure piping of filling station exceeding the design service life

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

广东省特种设备行业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 总则	2

5 通用程序	3

6 资料审查及工艺运行情况调查	5

7 损伤模式识别及其与时间相关性的判定	5

8 损伤评估和压力管道归类	6

9 检验程序及要求	6

10 结论和报告	8

前言

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则进行编制。

本标准负责起草单位：广州特种设备检测研究院

本标准参加起草单位：广州龙湖燃气有限公司、广州联新氢能有限公司

本标准主要起草人：

超设计使用年限充装站压力管道评估与检验规范

- 范围

本团体标准规定了超设计使用年限充装站压力管道基于损伤模式评估与检验的基本技术要求和实施程序。

本团体标准适用于气瓶充装站达到设计使用年限或者使用超过20年的《特种设备目录》范围内金属压力管道的评估与检验。本标准所指的气瓶范围按照国务院批准的特种设备目录确定，包括燃气气瓶、工业用气瓶、车用气瓶等。

其他达到设计使用年限或者使用超过20年的《特种设备目录》范围内金属压力管道参照本团体标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 20801.1  压力管道规范 工业管道 第1部分：总则

GB/T 20801.2  压力管道规范 工业管道 第2部分：材料

GB/T 20801.3  压力管道规范 工业管道 第3部分：设计与计算

GB/T 20801.4  压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装

GB/T 20801.5  压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验

GB/T 26610（所有部分）  承压设备系统基于风险的检验实施导则

GB/T 30579  承压设备损伤模式识别

GB/T 35013  承压设备合于使用评价

GB/T 19624  在用含缺陷压力容器安全评定

TSG D0001  压力管道安全技术监察规程——工业管道

TSG D7005  压力管道定期检验规则——工业管道

GB 51142   液化石油气供应工程设计规范

- 术语与定义

超设计使用年限压力管道  pressure piping of filling station exceeding the design service life

使用时间达到设计使用年限，或者设计文件中未规定设计使用年限，但实际使用超过20年的压力管道。

与时间相关的损伤模式  time-dependent damage modes

损伤形态随时间变化、损伤或劣化程度随时间累积，且时间是失效的控制因素的损伤模式。

与预期使用寿命无关  no correlation to predicted design life

不存在与时间相关的损伤模式，或经过评估存在与时间相关的损伤模式的压力管道，在持续服役过程中损伤或劣化程度可以忽略，即为损伤与预期使用寿命无关。

与预期使用寿命低相关  low correlation to predicted design life

存在与时间相关的损伤模式的压力管道，在临近(注1)或超出设计使用年限后继续使用，按照本标准评估存在较低的失效可能性，即为损伤与预期使用寿命低相关。

注1:临近指预计的或检验报告给定的下次检验日期超过管道设计使用年限。

与预期使用寿命高相关  high correlation to predicted design life

存在与时间相关的损伤模式的压力管道在临近或超出设计使用年限后继续使用，按本标准评估存在较高的失效可能性，即为损伤与预期使用寿命高相关。

超设计使用年限压力管道的评估  assessment for pressure piping exceeding the design service life

根据本标准规定的方法对超出设计使用年限压力管道进行损伤模式识别和归类，给出针对特定损伤模式评估的过程。

合于使用评价  quantitative evaluation

采用 GB/T 35013、GB/T19624或其他国际通行的标准或方法，对超设计使用年限压力管道存在的与预期使用寿命高相关，且可能影响继续安全使用的损伤或缺陷，进行定量分析与评价的过程。

- 总则

  - 一般原则

    - 超设计使用年限充装站压力管道的定期检验除符合本标准的规定外，还应遵守国家相关法律、法规及安全技术规范的要求。

    - 超设计使用年限充装站压力管道的定期检验应以损伤模式识别为基础，按本标准规定的技术要求进行评估与检验。

    - 评估与检验机构

- 采用本标准对超设计使用年限充装站压力管道实施评估的机构，应具有相失效分析和风险分析经验， 并且具备按本标准实施评估的人员配备、装备能力和相应的分析软件；

- 采用本标准对超设计使用年限充装站压力管道实施检验的机构，应具有相应的压力管道检验资质；

- 采用本标准对超设计使用年限充装站压力管道进行评估、检验的机构，应在其质量体系中规定符合本标准要求的程序性文件，并有效实施；

- 采用本标准对超设计使用年限充装站压力管道进行评估、检验的机构，应对其评估结论和检验结论的真实性、准确性、有效性负责。

    - 评估与检验人员

- 采用本标准对超设计使用年限充装站压力管道进行评估的人员应当具有足够的设计、材料、腐蚀、工艺、检验等知识背景和工程经验，并经过与本标准相关的技术培训，充分理解本标准的技术内容和应用准则；评估人员应具有相应压力管道的检验资格；

- 采用本标准对超设计使用年限充装站压力管道进行检验的人员，应具有相应压力管道的检验资格；

- 评估人员应按照本标准的要求，收集资料并确定压力管道的实际状态，识别压力管道损伤模式并分析其发展趋势，根据损伤模式及演化规律提出检验建议，出具评估报告；

- 检验人员应按照TSG D7005和评估报告的要求制定检验方案并实施检验；

- 评估与检验人员应对使用单位提供的资料具有保密的责任。

    - 使用单位

- 充装单位对超设计使用年限充装站压力管道的使用管理，除满足本标准的要求外，还应同时遵守国家法律、法规的要求；

- 充装单位对其拥有的超设计使用年限压力管道，应在定期检验有效期届满前6个月向具有相应检验资质的机构提出检验申请；

- 实施评估与检验前，充装单位应提供评估与检验所需要的各项资料，并对所提供资料的完整性、真实性和有效性负责，其中包括压力管道的设计资料、制造(安装)资料、修理改造资料、检验资料、运行记录、历史失效记录以及相关装置的工艺技术资料等；

- 对于超设计使用年限后仍需继续使用的压力管道，充装单位应加强日常维护和管理，严格执行工艺操作规程，并满足检验报告中规定的特殊技术要求。

- 通用程序

  - 超设计使用年限充装站压力管道评估与检验的一般程序包括：

- 资料审查及运行情况调查；

- 损伤模式识别及其与时间相关性的判定；

- 损伤评估和压力管道与预期使用寿命相关度归类；

- 检验程序确定和相应技术要求实施；

- 当压力管道归类为与预期使用寿命高相关时，应补充合于使用评价。

  - 超设计使用年限充装站压力管道评估和检验流程见图1。

损伤模式识别

及其与时间相关性的判定：

损伤评估

与压力管道归类：

超设计使用年限充装站压力管道

资料审查及运行情况调查

损伤模式识别

损伤模式与时间相关性的判定

损伤与预期使用寿命相关度分析

检验和合于使用评价

按照TSG D7005的要求实施检验，确定安全状况等级和检验周期。

按照TSG D7005和检验建议要求实施检验，并确定安全状况等级和检验周期。

管道的安全状况等级和检验周期应满足TSG D7005以及合于使用评价报告的规定。

与预期使用寿命无关

不得继续使用，或进行维修，或报废。

与预期使用寿命高相关

通过

与时间无关

与时间相关

与预期使用寿命低相关

不通过

图1超设计使用年限充装站压力管道评估和检验流程

  - 评估人员应调查压力管道的建造情况和实际使用条件，按照本标准第7章的要求识别压力管道潜在的损伤模式，对于存在与时间相关的损伤模式的压力管道，应按照本标准第8章的要求分析损伤与压力管道预期使用寿命的相关度。

  - 当压力管道不存在与时间相关损伤模式，或损伤与压力管道预期使用寿命无关时，可按照本标准10.3a)和b)的要求实施检验并给出结论。

  - 当压力管道存在与时间相关损伤模式，且相应的损伤与压力管道预期使用寿命低相关时，应按照本标准10.3c)的要求实施检验并给出结论。

  - 当压力管道存在与时间相关损伤模式，且相应的损伤与压力管道预期使用寿命高相关时，应按照本标准10.3d)的要求实施检验，按照10.2的要求进行合于使用评价，并给出结论。

  - 经使用单位与检验机构协商，其他有必要的压力管道也可进行合于使用评价。

- 资料审查及工艺运行情况调查

  - 超设计使用年限充装站压力管道评估与检验前，评估人员应对设计、安装、运行和检维修资料进行收集和调查，包括：

- 压力管道设计、安装和修理改造资料；

- 工艺流程及操作运行资料；

- 检验、检测和维护资料；

- 损伤、失效相关资料。

  - 评估人员应重点关注压力管道设计使用条件和实际使用条件的差异，如介质成分及其变化、设计温度和压力与实际操作温度和压力的差异以及严重损伤历史及其原因分析等。

  - 压力管道设计、安装和修理改造资料，包括:

- 设计及安装说明书、设计图样、强度计算书等；

- 竣工验收资料（含管道组成件、管道支承件的质量证明文件）、管道安装监督检验证书等；

- 改造（包括工艺）和维修资料。

  - 工艺流程及操作运行资料，包括：

- 工艺流程图(PFD)和操作规程等；

- 介质成分及物性参数，如腐蚀性、可燃性和毒性程度，并应考虑压力管道使用过程中介质成分的变化情况；

- 运行记录，变更管理记录，特别关注异常工况等。

  - 检验、检测和维护资料，包括：

- “使用登记证”“特种设备使用登记表”等注册登记资料；

- 近3次定期检验报告，鹤管水压试验报告；

- 年度检查、检测报告；

- 检修计划、检修总结。

  - 历史损伤、失效相关资料，包括：

- 充装站压力管道的历史损伤、失效记录，腐蚀调查报告；

- 同类充装站压力管道的失效案例及其失效原因分析报告。

- 损伤模式识别及其与时间相关性的判定

  - 评估人员在对超设计使用年限充装站压力管道实施检验前，应按照本章的要求进行损伤模式识别及其与时间相关性的判定。

  - 评估人员应根据压力管道的设计条件和使用情况，按照GB/T30579或GB/T 26610的规定进行损伤模式识别。评估人员在进行损伤模式识别和损伤形态判断时，应考虑压力管道安装质量状况以及设计使用条件和实际服役条件的差异。

  - 充装站压力管道典型的与时间相关的损伤模式为腐蚀减薄，其典型损伤形态为均匀减薄或局部减薄、分散的点腐蚀。

  - 对于未列入GB/T30579的损伤模式，评估人员也可以采用以下方法进行补充判定：

a） 依据其他的文献或标准；

b） 进行相关的试验研究；

c） 参考专家经验，即当现有资料无法准确识别损伤模式时，评估人员可依据经验进行判断，或遵循专家意见。

- 损伤评估和压力管道归类

  - 一般原则

    - 对于存在与时间相关损伤模式的压力管道，应按照本章相应条款进行损伤评估，并根据损伤与压力管道预期使用寿命的相关度进行归类。

    - 当超设计使用年限充装站压力管道安装、改造和修理档案不完整时，充装单位应补充、完善相关资料，以满足评估和检验工作的需要；当使用单位不能提供评估与检验所需要的足够资料时，充装单位可委托具有相应资质的机构，采用可靠的检查、检测和测量等手段补充压力管道的相关数据。

  - 腐蚀减薄

    - 对于存在腐蚀减薄损伤模式的压力管道，评估人员应根据工艺介质条件、宏观检验和壁厚测定历史情况，对管道进行损伤评估和压力管道归类。

    - 存在腐蚀减薄损伤模式压力管道的归类方法如下，归类流程见图2。当壁厚损失不超过公称厚度20%时，压力管道可归类为与预期使用寿命低相关，否则归类为高相关。

    - 对于存在严重局部壁厚损失的压力管道，应按照TSG D7005相应条款的要求进行缺陷消除（更换管段）或者合于使用评价。

- 检验程序及要求

  - 一般要求

    - 超设计使用年限充装站压力管道应根据损伤模式识别、损伤评估和压力管道与预期使用寿命相关性归类的结果，逐项制定检验方案，实施检验，并出具检验报告，其中:

- 对于不存在与时间相关损伤模式，或损伤与预期使用寿命无关的压力管道，按TSG D7005的要求制定检验方案，实施检验；

- 对于损伤与预期使用寿命低相关的压力管道，按TSG D7005和本章的要求制定检验方案，实施检验；

- 对于损伤与预期使用寿命高相关的压力管道，按TSG D7005 和本章的要求制定检验方案，实施检验，并为合于使用评价提供数据。

开始

是否存在腐蚀

减薄损伤模式

壁厚损失是否超过公称厚度20%

与预期使用寿命高相关

与预期使用寿命无关

与预期寿命低相关

是

否

是

否

图2 存在腐蚀减薄损伤模式的超设计使用年限充装站压力管道推荐归类方法

    - 对于不能确定损伤模式的压力管道，其检验方法、比例和技术要求应由检验机构和使用单位协商确认。

    - 对于存在与时间相关损伤模式的压力管道，当历次检验采用有效检测方法未发现损伤现象时，可对检验方法和比例进行适当调整，但应符合 TSG D7005的最低要求。

    - 对于损伤与预期使用寿命高相关，且运行风险较高的压力管道，使用单位应在充分论证的基础上，结合合于使用评价报告，提出日常运行监控措施。

    - 对于动设备（压缩机、烃泵等）进出口、异常震动及支吊架失效管段应选择焊接接头、应力集中部位增加外表面无损检测抽查。

  - 腐蚀减薄

    - 对于存在腐蚀减薄损伤模式，且损伤与预期使用寿命低相关的压力管道，按照TSG D7005的要求制定检验方案并实施检验。

    - 对于存在腐蚀减薄损伤模式，且损伤与预期使用寿命高相关的压力管道，按下列方法进行检验，为合于使用评价提供数据。

- 检验人员应进行宏观检验，并根据压力管道历次壁厚测定情况和检验经验，确定压力管道的腐蚀严重部位和腐蚀类型；

- 对整个站压力管道的弯头（弯管）、三通、异径管壁厚测定抽查比例为：GC1级压力管道抽查比例不小于60%，GC2级的压力管道抽查比例不小于40%；

- 对于均匀腐蚀的压力管道，应确定腐蚀减薄的范围，对选定的受压元件腐蚀减薄严重部位进行不少于9个点的均布壁厚测定；

- 对于局部腐蚀的压力管道，应对局部腐蚀部位增加测厚点，每个局部腐蚀部位进行不少于9个点的壁厚测定；

- 对于点腐蚀的压力管道，应对点腐蚀坑尺寸进行详细测量。

    - 对于腐蚀减薄高风险管段（埋地段、围墙穿越段等）采用超声导波抽查检测管道腐蚀状况。

- 结论和报告

  - 超设计使用年限充装站压力管道与预期使用寿命相关性归类完成后,评估机构应根据损伤评估和压力管道归类结果，对整个站的压力管道给出评估结论。

  - 对于损伤与预期使用寿命高相关的压力管道，还应根据服役历史、服役条件和检验结果，参照 GB/T 35013、GB/T19624等成熟的评定方法实施合于使用评价。

  - 超设计使用年限充装站压力管道的检验应同时符合TSG D7005和本标准的要求，其中：

- 对于不存在与时间相关的损伤模式的压力管道，可依据 TSG D7005的要求进行检验，根据检验结果评定安全状况等级，确定下次检验日期。

- 对于存在与时间相关的损伤模式，且损伤与预期使用寿命无关的压力管道，可参照本条a)款的要求处理。

- 对于存在与时间相关的损伤模式，且损伤与预期使用寿命低相关的压力管道，应根据本标准第 9章制定的检验方案实施检验，根据检验结果，依据 TSG D7005的要求评定安全状况等级确定下次检验日期。

- 对于存在与时间相关的损伤模式，且损伤与预期使用寿命高相关的压力管道，应根据本标准第9章制定检验方案，实施检验并进行合于使用评价，其中：

- ——当合于使用评价结果通过时，根据检验结果、合于使用评价结果，参照TSG D7005的要求评定超设计使用年限压力管道的安全状况等级，确定下次检验日期。

- ——当合于使用评价结果不通过时，超设计使用年限压力管道不得继续使用，应对该压力管道进行维修、更换或报废。对于采用维修方式处理的压力管道，必要时可委托原评估单位进行再评估。